## FH38
FICHA DE REQUISITOS TÉCNICOS 38: | Accesorios de PVC-U, para saneamiento enterrado y tubería y accesorios de evacuación | [5 empty] | Documentación:
Aplicación: Red de alcantarillado | [6 empty] | Certificado
Fabricante: | Persona de contacto: | [5 empty] | Declaración responsable
| Correo electrónico: | [5 empty] | Ficha técnica
| Teléfono: | [5 empty] | Informes de ensayo
Distribuidor: | Persona de contacto: | [5 empty] | Otros
| Correo electrónico: | [5 empty] | Documentación:
| Teléfono: | [5 empty] | SI
| Producto/modelo: |  | Producto/modelo: |  | Producto/modelo: |  | NO
| Check | Documentación | Check | Documentación | Check | Documentación
Cumplimiento Normativo:
Norma ISO 9001 Gestión de calidad
Norma ISO 14001 Gestión ambiental
La empresa certificadora tendrá que esta acreditada por la ENAC o la EA
Materiales:
Fabricada en policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U)
A) Características accesorios saneamiento enterrado sin presión:
Certificados o ensayo que cerifique que los resultaso se ajustan a la norma UNE-EN1401-1
Rigidez anular (SN) ≥ 4 KN/m2
Pared compacta
Unión por junta elástica
Derivación acoplada o toma de injerto (montaje ajuste mecánico y junta elástica asegurando estanqueidad a 0,5 bar, permitiendo desalineaciones en la conexiónde hasta 3º)
Marcados mínimo exigido en norma UNE-EN 1401-1
B) Características tubería y accesorios para evacuación en el interior de la estructura de edificios:
Fabricados según la norma UNE-EN 1329-1
Mínimo de clasificación B-s1,d0 según la norma UNE-EN 13501-1
Marcados mínimo exigido en norma UNE-EN 1329-1
Observaciones: